# คู่มือบริการ RAG: บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Preventive Maintenance)

# 1. หัวข้อบริการ (Service Topic & Information)

หมวดหมู่หลัก (Category): บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (Transformer Care)
ชื่อบริการ (Service Name): ขอบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer PM & Oil Testing)
กลุ่มผู้รับบริการ (Target Group): เจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาด, โรงงาน, โรงแรม, อาคารสูง, องค์กรธุรกิจ

# 2. ลิงก์หน้าเว็บและระบบที่เกี่ยวข้อง (Service URLs & External Portals)

• หน้าหลัก Sabuy Service: https://sabuyservice.pea.co.th/
• เมนูตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า: https://sabuyservice.pea.co.th/sub-menu/92ad004e-9775-4b39-98a6-08dcb8233569
• หน้ารายละเอียดบริการบำรุงรักษาหม้อแปลง: https://sabuyservice.pea.co.th/service/f54569de-88df-4188-1408-08dcb7573509
• ระบบติดตามสถานะคำร้อง: https://sabuyservice.pea.co.th/status/login

# 3. ฐานข้อมูลความรู้สำหรับระบบ RAG (RAG Knowledge Base)

## 3.1 ภาพรวมและวัตถุประสงค์ (Overview & Objectives)

บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างละเอียดโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ กฟภ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟเต็มพิกัด ป้องกันปัญหาหม้อแปลงระเบิดหรือไฟฟ้าลัดวงจร และยืดอายุการใช้งานหม้อแปลง

## 3.2 คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการและเงื่อนไข (Eligibility & Requirements)

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะราย

## 3.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องจัดเตรียม (Required Documents)

1. ข้อมูลป้าย Nameplate ของหม้อแปลง (ยี่ห้อ, ขนาด kVA, แรงดัน, ปีที่ผลิต) 2. ประวัติการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงครั้งล่าสุด

## 3.4 ขั้นตอนการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (Step-by-Step Guide)

1. ยื่นคำร้องผ่าน https://sabuyservice.pea.co.th/service/f54569de-88df-4188-1408-08dcb7573509
2. ระบุจำนวนหม้อแปลงและสถานที่ตั้ง
3. นัดหมายวันเข้าตรวจสอบและดำเนินการบำรุงรักษา
4. รับรายงานผลการวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลงและผลการทดสอบทางไฟฟ้า

## 3.5 ข้อมูลทางเทคนิค ค่าธรรมเนียม และข้อกำหนด (Technical & Pricing Details)

รายการตรวจเช็ก 12 จุดสำคัญ:
1. วัดโหลดการใช้กระแสไฟฟ้า
2. ทดสอบค่าความต้านทานหลักดิน (Ground Resistance)
3. ทดสอบค่าความต้านทานฉนวนขดลวด (Insulation Resistance Test)
4. ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง (Dielectric Breakdown Voltage)
5. ตรวจสอบสภาพประเก็นกันรั่วซึม
6. ตรวจสอบระดับน้ำมันหม้อแปลงในถัง
7. ทำความสะอาดขั้วบุชชิ่งแรงสูงและแรงต่ำ
8. ตรวจสอบฟิวส์แรงสูง (HV Fuse Link)
9. ตรวจสอบและเปลี่ยนสารดูดความชื้น Silica Gel
10. ตรวจสอบจุดปรับเปลี่ยนแรงดัน (Tap Changer)
11. ตรวจสอบกับดักฟ้าผ่า (Surge Arrester)
12. ตรวจสอบขนาดฟิวส์แรงสูงให้เหมาะสมกับพิกัดหม้อแปลง

## 3.6 ช่องทางติดต่อ สอบถาม และติดตามผล (Contact & Status Tracking)

1129 PEA Contact Center

## 3.7 ชุดคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย (RAG QA Chunks)

Q1: ควรทดสอบน้ำมันหม้อแปลงบ่อยแค่ไหน?

A1: ควรเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงมาทดสอบความเป็นฉนวนและวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในน้ำมัน (DGA) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง